## copertina
TELEGROUP / Specifiche Capitolato
Rifasamento Industriale BT
Serie | Tipologia
R40 | Quadri Automatici di Rifasamento, Condensatori Trifase in Resina 440 V
R46 | Quadri Automatici di Rifasamento, Condensatori Trifase in Resina 460 V
G44 | Quadri Automatici di Rifasamento, Condensatori Trifase in Gas di Azoto 440 V
G48 | Quadri Automatici di Rifasamento, Condensatori Trifase in Gas di Azoto 480 V
G44-T | Quadri Automatici di Rifasamento ad inserzione statica, Condensatori Trifase in Gas di Azoto 480 V
G48-T | Quadri Automatici di Rifasamento ad inserzione statica, Condensatori Trifase in Gas di Azoto 480 V
R48Filter | Quadri Automatici di Rifasamento con Reattanze di Filtro 189 Hz, Condensatori Trifase in Resina 480 V
G48Filter | Quadri Automatici di Rifasamento con Reattanze di Filtro 189 Hz, Condensatori Trifase in Gas di Azoto 480 V
R52Filter | Quadri Automatici di Rifasamento con Reattanze di Filtro 134 Hz, Condensatori Trifase in Resina 525 V
G52Filter | Quadri Automatici di Rifasamento con Reattanze di Filtro 134 Hz, Condensatori Trifase in Gas di Azoto 525 V
G48Filter-T | Quadri Automatici di Rifasamento ad inserzione statica con Reattanze di Filtro 189 Hz, Condensatori Trifase in Gas di Azoto 480 V
G52Filter-T | Quadri Automatici di Rifasamento ad inserzione statica con Reattanze di Filtro 189 Hz, Condensatori Trifase in Gas di Azoto 525 V
R46Fix | Quadri Fissi di Rifasamento, Condensatori Trifase in Resina 460 V
G44Fix | Quadri Fissi di Rifasamento, Condensatori Trifase in Gas di Azoto 440 V
G48Fix | Quadri Fissi di Rifasamento, Condensatori Trifase in Gas di Azoto 480 V
G48FilterFix | Quadri Fissi di Rifasamento con Reattanze di Filtro 189 Hz, Condensatori Trifase in Gas di Azoto 480 V

## R40
Serie R40 TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici
Potenze da 12,5 a 300 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 300 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con basso contenuto armonico (THDi max 15 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Resina MKP440R, aventi Tensione Nominale 440 V, Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ingresso cavi dall’alto, Ventilazione Naturale Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie R40 TELEGROUP Codice TLR40300 o equivalente
Potenze da 325 a 500 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 500 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con basso contenuto armonico (THDi max 15 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Resina MKP440R, aventi Tensione Nominale 440 V, Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ingresso cavi dal basso, Ventilazione forzata tramite ventilatore e termostato. Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie R40 TELEGROUP Codice TLR40500 o equivalente

## R46
Serie R46 TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici
Potenze da 12,5 a 300 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 300 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con medio contenuto armonico (THDi max 19 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Resina MKP460R, aventi Tensione Nominale 460 V, Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ingresso cavi dall’alto, Ventilazione Naturale Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie R46 TELEGROUP Codice TLR46300 o equivalente
Potenze da 325 a 500 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 500 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con medio contenuto armonico (THDi max 19 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Resina MKP460R, aventi Tensione Nominale 460 V, Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ingresso cavi dal basso, Ventilazione forzata tramite ventilatore e termostato. Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie R46 TELEGROUP Codice TLR46500 o equivalente

## G44
Serie G44 TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici
Potenze da 12,5 a 300 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 300 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con medio-alto contenuto armonico (THDi max 25 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP440G, aventi Tensione Nominale 440 V, Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ingresso cavi dall’alto, Ventilazione Naturale Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G44 TELEGROUP Codice TLG44300 o equivalente
Potenze da 325 a 500 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 500 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con medio-alto contenuto armonico (THDi max 25 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP440G, aventi Tensione Nominale 440 V, Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ingresso cavi dal basso, Ventilazione forzata tramite ventilatore e termostato. Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G44 TELEGROUP Codice TLG44500 o equivalente

## G48
Serie G48 TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici
Potenze da 63,25 a 241,5 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 241,5 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con medio-alto contenuto armonico (THDi max 25 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP480G, aventi Tensione Nominale 480 V, Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ingresso cavi dall’alto, Ventilazione Naturale Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G48 TELEGROUP Codice TLG48241.5 o equivalente
Potenze da 276 a 460 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 460 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con medio-alto contenuto armonico (THDi max 25 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP480G, aventi Tensione Nominale 480 V, Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ingresso cavi dal basso, Ventilazione forzata tramite ventilatore e termostato. Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G48 TELEGROUP Codice TLG48460 o equivalente

## G44-T
Serie G44-T TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici ad inserzione statica (Moduli Tiristori)
Potenze da 75 a 1000 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 300 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con medio-alto contenuto armonico (THDi max 25 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP440G, aventi Tensione Nominale 440 V, inserzione attraverso Moduli Tiristori per carichi extra rapidi, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ingresso cavi dall’alto, Ventilazione Forzata tramite ventilatore e termostato Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G44-T TELEGROUP Codice TLG44T300 o equivalente

## G48-T
Serie G48-T TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici ad inserzione statica (Moduli Tiristori)
Potenze da 69 a 920 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 368 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con medio-alto contenuto armonico (THDi max 25 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP480G, aventi Tensione Nominale 480 V, inserzione attraverso Moduli Tiristori per carichi extra rapidi, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ingresso cavi dall’alto, Ventilazione Forzata tramite ventilatore e termostato Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G48-T TELEGROUP Codice TLG48T368 o equivalente

## R48Filter
Serie R48Filter TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici con Reattanze di Filtro 189 Hz (p=7%)
Potenze da 18,75 a 1000 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 300 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con alto contenuto armonico dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Resina MKP480R, aventi Tensione Nominale 480 V, Reattanze di Filtro 189 Hz (p=7%), Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ventilazione Forzata tramite ventilatore e termostato. Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie R48Filter TELEGROUP Codice TLFR48300 o equivalente

## G48Filter
Serie G48Filter TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici con Reattanze di Filtro 189 Hz (p=7%)
Potenze da 18,75 a 1000 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 300 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con alto contenuto armonico dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP480G, aventi Tensione Nominale 480 V, Reattanze di Filtro 189 Hz (p=7%), Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ventilazione Forzata tramite ventilatore e termostato Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G48Filter TELEGROUP Codice TLFG48300 o equivalente

## R52Filter
Serie R52Filter TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici con Reattanze di Filtro 134 Hz (p=14%)
Potenze da 18,75 a 1000 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 300 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con alto contenuto armonico dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite 525 V, Reattanze di Filtro 134 Hz (p=14%), Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ventilazione Forzata tramite ventilatore e termostato. Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie R52Filter TELEGROUP Codice TLFR52300 o equivalente

## G52Filter
Serie G52Filter TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici con Reattanze di Filtro 134 Hz (p=14%)
Potenze da 18,75 a 1000 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 300 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con alto contenuto armonico dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP525G, aventi Tensione Nominale 525 V, Reattanze di Filtro 134 Hz (p=14%), Contattori Tripolari, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ventilazione Forzata tramite ventilatore e termostato Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G52Filter TELEGROUP Codice TLFG52300 o equivalente

## G48Filter-T
Serie G48Filter-T TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici con Reattanze di Filtro 189 Hz (p=7%) ad inserzione statica (Moduli Tiristori)
Potenze da 75 a 1000 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 300 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con alto contenuto armonico dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP480G, aventi Tensione Nominale 480 V, Reattanze di Filtro 189 Hz (p=7%), inserzione attraverso Moduli Tiristori per carichi extra rapidi, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ventilazione Forzata tramite ventilatore e termostato Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G48Filter-T TELEGROUP Codice TLFG48T300 o equivalente

## G52Filter-T
Serie G52Filter-T TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Automatici con Reattanze di Filtro 134 Hz (p=14%) ad inserzione statica (Moduli Tiristori)
Potenze da 75 a 1000 kVAr
Quadro Automatico di Rifasamento con Potenza 300 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con alto contenuto armonico dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP525G, aventi Tensione Nominale 525 V, Reattanze di Filtro 134 Hz (p=14%), inserzione attraverso Moduli Tiristori per carichi extra rapidi, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Regolatore Automatico a Microprocessore PCRL, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ventilazione Forzata tramite ventilatore e termostato Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G52Filter-T TELEGROUP Codice TLFG52T300 o equivalente

## R46Fix
Serie R46Fix TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Fissi
Potenze da 5 a 75 kVAr
Quadro Fisso di Rifasamento con Potenza 25 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con medio contenuto armonico (THDi max 19 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Resina MKP460R, aventi Tensione Nominale 460 V, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ventilazione Naturale Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie R46Fix TELEGROUP Codice FTR4625 o equivalente

## G44Fix
Serie G44Fix TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Fissi
Potenze da 5 a 75 kVAr
Quadro Fisso di Rifasamento con Potenza 25 kVAr a 400 V 50 Hz, pper reti con medio-alto contenuto armonico (THDi max 25 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP440G, aventi Tensione Nominale 440 V, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ventilazione Naturale Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G44Fix TELEGROUP Codice FTG4425 o equivalente

## G48Fix
Serie G48Fix TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Fissi
Potenze da 5,75 a 92 kVAr
Quadro Fisso di Rifasamento con Potenza 23 kVAr a 400 V 50 Hz, pper reti con medio-alto contenuto armonico (THDi max 25 %) dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP480G, aventi Tensione Nominale 480 V, Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ventilazione Naturale Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G48Fix TELEGROUP Codice FTG4823 o equivalente

## G48Filter-Fix
Serie G48Filter-Fix TELEGROUP / Specifica Capitolato
Quadri Fissi con Reattanze di Filtro 189 Hz (p=7%)
Potenze da 12,5 a 75 kVAr
Quadro Fisso di Rifasamento con Potenza 50 kVAr a 400 V 50 Hz, per reti con alto contenuto armonico dotato di Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite con isolamento in Gas di Azoto (N2) MKP480G, aventi Tensione Nominale 480 V, Reattanze di Filtro 189 Hz (p=7%), Fusibili di protezione per ogni batteria di Condensatori, Sezionatore Tripolare dimensionato secondo EN61921, Carpenteria in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL7035, grado di protezione IP30, Ventilazione Forzata Conforme alle Norme EN61921, EN61493-1, EN60831-1,2 Serie G48Filter-Fix TELEGROUP Codice FFTG4850 o equivalente